СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

- ЧЕЛЕН ЛИСТ

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ЧЕРТЕЖИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. 	База на която е разработен проекта, обхват на проекта.

Проектът е разработен по задание на възложителя и е с обхват и съдържание съгласно Наредба № Із-1971/2010 г. ЗА СТРОИТЕЛНОТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (СТПНОБП)( Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г. )

Целта на настоящия проект е осигуряване на безопасност при пожар в стоежа, а именно:

- осигуряване устойчивостта на конструкцията за определен период;

- предвиждане на мерки за ограничаване разпространението на огън и дим;

- предвиждане на мерки за неразпространение на пожар към съседни строежи;

- осигуряване на условия за безопасна и успешна евакуация;

- осигуряване на условия за безопасен достъп на спасителните екипи;

- ограничаване на негативните последствия от възникнал пожар.

С настоящия проект се проектира извършването на ремонтни дейности на сградата на читалище Народно читалище ……, гр.Рила. Ремонтните дейности обхващат подмяна на вътрешните покрития, изграждане на външна топлоизолация, ремонт на санитарни възли, възстановяване на разрушени части от мазилка и др. На приложените към настоящия проект чертежи са посочени частите от сградата попадащи в обхвата на предвижданите строителни работи.

Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.2 от СТПНОБП, изискваният на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

2.	Описание на строежа, клас на функционална пожарна опасност.

Съгласно изискването на чл. 8, ал. 1 от на СТПНОБП и помещенията попадащи в обхвата на проекта в зависимост от предназначението си се разделят на класове по функционална пожарна опасност (КФПО).

| Наименование на помещенията | Описание | Клас/ Подклас по функционална пожарна опасност | Категория по пожарна опасност |
| --- | --- | --- | --- |
| Зали за репетиции | Танцови зали | Ф2.2 | - |
| Помещения за читалня | Читалня | Ф2.1 | - |
| Зрителна зала | Театрална зала. | Ф2.1 | - |
| Библиотеки | Библиотека | Ф2.1 | - |
| Балкон на зрителната зала | Театрална зала. | Ф2.1 | - |
| Ритуална зала | Зала за граждански ритуали | Ф3.4 | - |
| Помещение за съхранение на костюми | Склад за горими материали | Ф5.2 | Ф5В |

3.Пасивни мерки за пожарна безопасност.

3.1.Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа и необходима огнеустойчивост на конструктивните елементи.

Необходимата степен на огнеустойчивост на сградата е във функция от класа по функционална пожарна опасност, застроената площ между брандмауерите и етажността, се определя както следва:

Нормативната степен на огнеустойчивост на сградата е определена така, че да удовлетворява изискванията за Ф2.1 и Ф2.2, заемащи площ повече от 10 % от площта на всички помещения.

Съгласно изискванията на Таблица 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП минималната степен на огнеустойчивост за сгради от клас Ф2.2 с 5(пет) етажна и ЗП= 1150 кв.м е IІ-та степен.

Необходимата огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които се изграждат същите е определена съгласно Таблица № 3 към чл. 12, ал. 1 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП, като същите са както следва:

| Степен на огнеустой- чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | външни и вътрешни неносещи стени | стени на евакуационни коридори и фоайета | между-етажни преградни конструк-ции | стени на стъл-бища | площадки и рамена на стълбища | покривна конструкция със защита съгласно колона 6 | покривна конструк-ция без защита съгласно колона 6 |
| Критерии за огнеустойчивост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE | R или RE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | 120 | 120 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | *НН | 45 |

3.2.Фактическа огнеустойчивост на конструктивните елементи и клас по реакция на огън на строителните продукти и фактическа степен на огнеустойчивост на строежа.

Настоящият проект не променя основните конструктивни елементи на сградата които са изпълнени еднотипно от стоманобетон. Покривната конструкция е изпълнена от дървени конструктивни елементи, неизползваемо подпокривно пространство отделено със ст.б. плоча.

Предвижда се подмяна на съществуваща дървена преградна стена с такава от гипсокартон, стената  е част от стена към път за евакуация и се предвижда с огнеустойчивост EI60.

Сградата се класифицира като такава от клас на функционална пожарна опасност Ф2.1.

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата е II-ра при минимална нормативно изискваща се II-та степен на огнеустойчивост.

3.3. Клас по реакция на огън на вътрешни и външни облицовъчни материали

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 11 от СТПНОБП, минималните класове по реакция на огън на материалите използвани за покрития на вътрешни повърхности (подове, стени и тавани) на помещенията се определят съгласно Таблица № 7 от наредбата. Определянето се извършва съобразно класът на функционална пожарна опасност на съответното помещение, неговата площ и разположението му в сградата.

В проектирания строеж се предвижда използването на материали за покритие на вътрешни повърхности, както следва:

| Наименование на зоната | Елемент | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативна |
| Зрителна зала | Стени | С-s2, d1 |
|  | Tавани | С-s2, d1 |
|  | Подове | - |
| Ф1-Ф4 С площ под 300 кв.м. | Стени | D-s2 |
|  | Tавани | D-s2 |
|  | Подове | - |
| Сутерен | Стени | С –s1, d1 |
|  | Tавани | С –s1, d1 |
|  | Подове | D fl –s1, |
| Евакуационни стълбищни клетки | Стени | Bs1, d0 |
|  | Tавани | B s1, d0 |
|  | Подове | Bfl-s1 |
| По пътища за евакуация | Стени | Bs1, d0 |
|  | Tавани | B s1, d0 |
|  | Подове | Dfl-s1 |

Фактическия на класа по реакция на огън е показан на  приложените чертежи.

За постигане клас по реакция на огън дървените облицовки в зрителната зала се предвижда обработката им с пожарозащитен лак.

Външни повърхности на сгради съгласно Таблица 7 към чл.14 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП минималните класове по реакция на огън на продуктите използвани за топлоизолация на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, допустимата им площ и начина на разделяне се определят съгласно Таблица № 7.1 от същата наредба. Външните повърхности са предвидени със силикатна и минерални мазилки.

3.4.Вътрешна планировка

Площта на помещенията с клас на функционална пожарна опасност различен от Ф2 е както следва:

| Наименование на помещението | Площ m2 | Площ на помещението в % от РЗП |
| --- | --- | --- |
| Ритуална зала Ф3 | 47,92 | 4,17 % |
| Канцеларии, директор Ф4 | 42,11 | 3,67 % |
| Склад костюми Ф5 | 41,88 | 3,98 % |
| ОБЩО | 131,91 | 11,82 % |

Общата площ на помещенията с клас на функционална пожарна опасност различен от Ф2, не превишава 25%  и съгласно изискванията на чл.16, ал.7 не се изисква отделянето на същите от обема на сградата по реда на чл.16, ал. 1, т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2 от СТПНОБП

3.5. Евакуация

| Характеристика на безопасната евакуацията | Нормативни изисквания на НСТПНОБП | Фактическо състояние |  | Извод/ Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой и широчина на евакуационните пътища и изходи: |  |  |  |  |
| Зрителна зала | чл. 41 (2): 0,6 на 100 човека 0,6 Х 2,93 = 1,76 м.. | Два изхода 2 Х 1,50 м. - чл. 37 (1)1 Сумарна широчина 3 м | Съответства |  |
| Балкон на зрителната зала | чл. 41 (2) 3: 2Х0,9 м (за 47 чов.) | Два изхода 2 Х 1,50 м. - чл. 37 (1)2 | Съответства |  |
| Допустима отдалеченост на хората до изходите на помещенията |  |  |  |  |
| Зрителна зала | чл. 44 (2): двупосочна 40 m | < 40 m |  | Съответства |
| Балкон на зрителната зала | чл. 44 (2): двупосочна 40 m | < 40 m |  | Съответства |
| Допустима отдалеченост на изходите от помещенията до краен изход или до изход в стълбище |  |  |  |  |
| От зрителна зала | чл. 44 (3): еднопосочно 20 m | < 20 m |  | Съответства |
| Балкон на зрителната зала | чл. 44 (3): еднопосочна 20 m | < 20 m |  | Съответства |

В съответствие с разпоредбите на чл.47, ал.3, т.1 не са предвижда отделяне от етажите на стълбището служещо за евакуация от балкона за зрители.

Същото криволинейни и е предназначено за евакуация на повече от 50 човека, като са спазени следните изисквания:

- диаметър на вътрешния кръг е 0,9 m, а широчината на стъпалото в най-тясната част - 0,23 m;

- светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,5 m;

- от двете страни на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет на височина 1,2 m, с ръкохватки с широчина от 0,10 m .

Всички врати по евакуационните маршрути от залата са оборудвани с брави тип „антипаник”, съгласно чл. 43, ал. 2 от НСТПНОБП.

Посоката на отваряне на вратите на евакуационните изходи е съобразена с изискванията на чл. 43 от СТПНОБП.

Всички помещения с площ до 300 кв.м са проектирани с минимум един евакуационен изход с широчина 0,9 м съгласно изискванията на чл. 44 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

За читалището е осигурена система за гласово уведомяване (записи с готов текст и със специфичен звуков сигнал), съгласно чл. 56 от НСТПНОБП. Силата на звука в коя да е точка следва да е min 75 dB.

Съгласно чл. 55 от НСТПНОБП, за осигуряване на безопасна евакуация, в строежа ще се изпълни евакуационно и аварийно осветление. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи, следва да се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Д.В., бр. 3/ 2009 г.).

Спазени са изискванията на чл. 64 от НСТПНОБП. Столовете са разположени в редове закрепени за пода и между тях са обособени проходи с осигурен пряк достъп до изходите. Свободното разстояние между редовете от столовете е предвидено не по-малко от 0,45м посредством механизъм автоматично прибиращ седалките и техните дръжки. Пътеките за движение са със светла широчина са с мин. 1,2м. Класа по реакция на огън на столовете е предвиден не по-нисък от C, d0,s1.

3.6 Генерална планировка на строежа.

Достъпът до строежа се осъществява чрез пътища с трайна настилка. На територията му се предвижда сключен асфалтов път за противопожарни цели с широчина над 3,50 m съгласно изискванията на чл. 27 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

През строежа или в близост до него не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

4. Активни мерки за пожарна безопасност:

4.1 Обемно - планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни и пожароизвестителни системи.

В зависимост от функционалната пожарна опасност и изчислителната площ на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

| Наименование | Площ | Клас по функционална пожарна опасност | Изискване на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 |  | Предвидено изграждане |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИИ | ПГИ | ПИИ | ПГИ |
| Зала за зрители | Между 200 и 800 места | Ф2 | т. 2.11 – С повече от 50 места автоматично и ръчно | т. 2.7 – С за зали от 200 до 800 места – дренчерна завеса за отвора на сцената | ДА - автоматично и ръчно | ДА дренчерна завеса – автоматично и ръчно |

4.1.1 Дренчерна завеса.

Съгласно изискванията на чл.194 дренчерната завеса е захранена с вода от сключената градска водопроводна мрежа и е осигурена с устройство за обратен поток. Магнет вентила на същата е блокиран с работата на ПИС.

4.1.2 Пожароизвестителна система.

За сградата на читалището се предвижда изграждането на автоматична пожароизвестителна инсталация, обхващаща всички площи с изключение на санитарните възли. Пожароизвестителната инсталация се проектира съгласно изискванията на БДС-СEN/TS 54-14 ”Пожароизвестителни системи. Част 14: Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”.

Системата ще се реализира чрез адресируема пожароизвестителна централа и адресируеми пожароизвестители – точкови димно-оптични, термодиференциални и ръчни. Пожароизвестителите ще се разположат по тавана на сградата и под окачен таван (за помещенията, където такъв има). При разполагането на пожароизвестителите се предвижда максималната защитавана от тях площ да бъде с радиус 7,5 m, като същевременно са предвидени на необходимите минимални отстояния от стени, прегради, вентилационни отвори и др.

Освен автоматичните пожароизвестители, се предвижда и разполагане на ръчни-бутонни известители по евакуационните пътища, при всяка врата към евакуационни стълбища и при всеки изход от сградата. Ръчните пожароизвестители ще се разположат на височина от 1,2 до 1,5 m от пода така, че да са добре видими, ясно отличими и лесно достъпни. Разстоянието от което и да е местоположение в обекта до ръчен пожароизвестител не превишава 30 m.

Кабелните линии на пожароизвестителната инсталация се предвиждат с екраниран, ширмован проводник, положен в PVC шлаух, с което се осигурява защитата им от пряко топлинно въздействие при пожар съгласно изискването на Забележка 12 от Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Пожароизвестителната централа разполага с възможност за обмен на информация /ще бъде интегрирана/ към следните системи за безопасност:

- Система за оповестяване - електроакустична уредба;

-  Дренчерна инсталация.

- Системи за затваряне на огнеустойчиви врати в пожарозащитните прегради и противопожарна завеса.

4.2. Отоплителенa и вентилационна инсталации

Настоящия проект не предвижда промяна на съществуващата вентилационна и отоплителна сители.

4.3.  Димо-топлоотвеждащи инсталации

За сцената е предвидена автоматична завеса EI 30 блокирана с пожароизвестителната система. По този начин зрителната зала се разделя по площи между пожарозащитните прегради под 300 кв.м.  Приемаме плътност на топлинното натоварване 100 кв.ч./кв.м. съгласно приложение №9 към чл.122, ал.3. Съгласно таблица №14 към същия член за строежа не се предявяват изисквания за проектиране на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.

4.4. Електрически инсталации и уредби

Читалището се класифицира по отношение на електрическите инсталации и уредби във първа група „Нормална пожарна опасност“, тъй като класът на функционална пожарна опасност е Ф 2.

За сградта на читалището се проектира озвучителна система с гласово уведомяване за оповестяване в случей на възникване на пожар.

Складовите помещения по отношение на класа на електрообзавеждането се категоризират от Втора група „Повишена пожарна опасност” с клас П-IIа съгласно изискванията на чл. 248, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Предвидено е денонощните ел. консуматори да се разположат на отделна дежурна шина, като се осигурява възможност за централно изключване на напрежението след работно време.

Степента на защита на осветителните в склада тела се проектира в съответствие с изискванията на Таблица 25 към чл. 256.

| № по ред | Осветители и условия за работа | Степен на защита при клас на пожароопасните места |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П – I | П - IIа |
| 1. | С нажежаема жичка, халогенни и луминесцентни лампи | IP44 | IP21 |

За строежа се проектира евакуационно осветление при спазване на изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийното и евакуационното осветление“. Осветлението се предвижда със захранване от два независими източника с автоматично превключване и с осветителни тела, които при отпадане на напрежението се предвижда да светят минимум един час, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 и ал. 7 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Осветлението ще се захрани от вградена акумулаторна батерия.

Проектира се осветителите да създават осветеност по ходовата линия на евакуационния път не по-малко от 1 Lux, като се предвижда за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност.

Евакуационно и аварийно осветление се предвиждат в близост до всеки евакуационен изход и в следните случаи:

- над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;

- при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;

- извън и в близост до крайните евакуационни изходи;

- в помещенията с устройства и системи, от които зависи безопасността на строежа и на хората в него – помещение за контролно сигнални клапани, магнетвентил, помещение с централа на автоматичната пожароизвестителна инсталация и др.;

- в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.

4.6. Водоснабдяване за пожарогасене.

4.6.1 Външно водоснабдяване.

Съгласно чл. 173 и Таблица №16 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП оразмерителният разход на вода за външно пожарогасене за сгради с до 10 000 хил. m3 е 10 l/s.

Външното противопожарно водоснабдяване се предвижда от съществуващ пожарен хидрант на разстояние по-малко от 150м от обекта.

4.6.2 Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

В сградата се предвижда монтирането на пожарни кранове, отговарящи на изискванията на БДС ЕN 671-2 „Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)”. Пожарните кранове се предвижда да се разположат на леснодостъпни места и на височина 1,35 m от пода при спазване изискванията на чл. 197 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Разстоянията между два съседни пожарни крана са проектирани така, че техните струи се кръстосват на разстояние 2 m от краищата им в най-високата и най-отдалечената (критична) точка на обслужваните от тях части от помещението. Съгласно т.10.4 от горецитирания стандарт приемаме дължина на плътната струя не по-малко от 10м. Разходът на вода за вътрешното пожарогасене е определен за едновременното действие на един пожарен кран с дебит q=2,0 l/s при спазване изискванията на т. 6 от Таблица 19 към чл. 199, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

4.7 Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и др.

В сградата и на територията на открития паркинг към магазина ще се осигурят подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

| № | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства | Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха |  | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.) |  | Противопожарни одеяла (бр.) | Возим пожарогасител (бр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 kg | 12 kg |  | за пожари клас А | за пожари клас В | с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, клас на праха |
| II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1 | 150 m2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж | 3 АВС |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за сцената | за всеки джоб |  | 1 АВС | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | в) помещения за артисти | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | е) вестибюли, фоайета и др. под. | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 |  |  |  |  |
| III. ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ОБЩО |  |  | 8 АВС | 1 АВС | 5 | 9 |  |  |  |  |

ПРОЕКТАНТ:

арх. Вл. Чангулев                                  /подпис:........................../